**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"**

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение "Управление развития жилищно-коммунального комплекса"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание: g1418_mezhdurechensk_city** | **Схема теплоснабжения**  **Междуреченского городского округа**  **Кемеровской области - Кузбасса**  **Актуализация на 2024 г.**  **Обосновывающие материалы**  **Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей** |

Кемерово 2023

**Содержание**

[1. Общие положения 3](#_Toc130474069)

[2. Структура предложений 3](#_Toc130474070)

[3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 4](#_Toc130474071)

[3.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 5](#_Toc130474072)

[3.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 8](#_Toc130474073)

[3.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 8](#_Toc130474074)

[3.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 10](#_Toc130474075)

[3.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 26](#_Toc130474076)

[3.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 28](#_Toc130474077)

[3.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 28](#_Toc130474078)

[3.9. Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 28](#_Toc130474079)

[4. Объемы капитальных вложений 45](#_Toc130474080)

**1. Общие положения**

В данном разделе приведены предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Все предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей разрабатывались на основании моделирования, выполненного в электронной модели схемы теплоснабжения.

В результате актуализации схемы теплоснабжения в части предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей решены следующие задачи:

• обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

• обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных;

• обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

• обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и обеспечения расчетных гидравлических режимов, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов;

• обоснование предложений по новому строительству и реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП) и насосных станций (ПНС);

• обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, а также для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

**2. Структура предложений**

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей были сформированы на основе актуализированного варианта развития систем теплоснабжения городского округа в соответствии с документом "Схема теплоснабжения Междуреченского городского округа. Актуализация на 2024 г. Обосновывающие материалы. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения".

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разделяются на подгруппы:

* строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки;
* реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для подключения перспективной нагрузки;
* строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных.

**3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них**

Предлагаются к выполнению мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них следующих котельных:

- Районной котельной МУП "МТСК" (строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- котельной №12 ООО "УТС" (реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для повышения перспективной производительности котельной);

- котельной №4а-5а ООО "УТС" (реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для повышения перспективной производительности котельной; строительство новых сетей для подключения перспективной нагрузки);

- Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" (реконструкция сетей с увеличением/уменьшением диаметра для обеспечения требуемых параметров у существующих потребителей).

Помимо указанных выше мероприятий в актуализированную схему теплоснабжения включены мероприятия по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения ряда котельных.

При определении характеристик и стоимости тепловых сетей предусматривалось применение следующих видов прокладки:

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная в непроходных каналах, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами;

- для трасс, проходящих по территории жилой застройки – подземная бесканальная, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами;

- для трасс, проходящих вне территории жилой застройки – надземная, на низких опорах, с использованием стальных труб в изоляции минераловатными плитами.

Характеристики участков сетей, подлежащих строительству для подключения объектов, по которым в настоящее время отсутствует информация об их расположении, должны быть определены на стадии проектирования, и включены в схему теплоснабжения при дальнейшей актуализации.

Помимо мероприятий, представленных в данном разделе, для всех систем предусматривается ежегодное проведение работ в рамках утвержденных программ текущего и капитального ремонтов тепловых сетей. Конкретные перечни мероприятий по капитальному и текущему ремонту формируются предприятиями ежегодно с учетом технического освидетельствования и испытаний трубопроводов. Величина затрат по мероприятиям, по которым отсутствует утвержденная ПСД, определялась на основании действующих на момент актуализации схемы теплоснабжения укрупненных нормативных цен строительства согласно НЦС81-02-13-2023 с учетом утвержденных индексов цен производителей для инвестиций в основной капитал (письмо Минэкономразвития 36804-ПК/Д03и от 28.09.2022 г.).

**3.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

По состоянию на 2023 г. на территории городского округа имеется источник тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности – котельная №12 ООО "УТС". Для ликвидации дефицита тепловой мощности указанной котельной предусматривается реконструкция котельного оборудования с увеличением его мощности реконструкция существующих сетей с увеличением диаметра для повышения перспективной производительности котельной. Данное мероприятие указано в таблице 1 настоящего отчета.

**3.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку**

Планом развития Междуреченского ГО, предусматривается комплексное многоэтажное строительство в Восточном и Западном районах, кроме того, предусматривается точечное строительство в Южном промрайоне. Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в указанных районах предлагается реконструкция существующих и строительство новых сетей от Районной котельной МУП "МТСК", котельной №12, №4а-5а ООО "УТС".

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепловых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей жилищной и комплексной застройки, приведены в таблице 1.

**Таблица 1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки**

| **Зона действия источника** | **Строительство / реконструкция** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Ду ПТ, мм** | **Ду ОТ, мм** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год прокладки** | **Мероприятие** | **Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЕТО №001 - МУП "МТСК"** | | | | | | | | | | |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.А (отоп) | ТК-т.Б (отоп) | 150 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 | Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д на ул. Пушкина, 53 (блок А, Б) | 6 190,88 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.А (гвс) | ТК-т.Б (гвс) | 150 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2023 | 3 760,52 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.Б (отоп) | Многоквартирный 9-ти эт. (блок А) ж/д ул. Пушкина, 53 (отоп) | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2023 | 531,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.Б (гвс) | Многоквартирный 9-ти эт. (блок А) ж/д ул. Пушкина, 53 (ГВС) | 15 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2023 | 308,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.Б (отоп) | Многоквартирный 9-ти эт. (блок Б) ж/д ул. Пушкина, 53 (отоп) | 45 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2023 | 1 595,84 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.Б (гвс) | Многоквартирный 9-ти эт. (блок Б) ж/д ул. Пушкина, 53 (ГВС) | 45 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2023 | 926,86 |
| **ЕТО №002 - ООО "УТС"** | | | | | | | | | | |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | Котельная №12 | ТК-2/2 | 86 | 600 | 600 | надзем. | 2025 | Реконструкция сетей для увеличения перспективной производительности котельной №№12, 4а-5а | 138 558,60 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-2/2 | Задвижка в ТК-2/2 | 0,5 | 600 | 600 | надзем. | 2023 |  |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | Задвижка в ТК-2/2 | УТ-2/1 | 5 | 500 | 500 | надзем. | 2023 |  |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-2/1 | УТ-1 | 26 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2023 |  |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-1-1 | 74 | 500 | 500 | надзем. | 2024 |  |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-2 | 93 | 500 | 500 | надзем. | 2024 |  |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-2 | ТК-3 | 22 | 500 | 500 | надзем. | 2024 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | Котельная №4а-5а | ТК-1 | 42 | 600 | 600 | надзем. | 2023 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 70 | 600 | 600 | надзем. | 2023 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-2 | УТ-2/1 | 5 | 600 | 600 | надзем. | 2023 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-2/1 | УТ-1 | 26 | 600 | 600 | подзем. кан. | 2023 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-2 | 77 | 600 | 600 | надзем. | 2024 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-2 | ТК-3 | 111 | 600 | 600 | надзем. | 2024 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-3 | Соединение тр-дов | 33 | 600 | 600 | подзем. кан. | 2025 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | Соединение тр-дов | ТК-3а | 25 | 600 | 600 | подзем. кан. | 2025 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-3а | ТК-4 | 2 | 600 | 600 | подзем. кан. | 2025 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 148 | 600 | 600 | подзем. кан. | 2025 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 177 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2026 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 129 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2026 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 87 | 400 | 400 | подзем. кан. | 2026 |  |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-1 ПРОЕКТ | ТК-2 ПРОЕКТ | 47 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2024 | Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д 7а, 7б, 6 в квартале №2 | 2 482,63 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-2 ПРОЕКТ | ТК-3 ПРОЕКТ | 29 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2024 | 1 529,81 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-2 ПРОЕКТ | 10-ти эт. ж/д №7б в квартале №2 | 16 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2024 | 597,48 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-3 ПРОЕКТ | 10-ти эт. ж/д №7а в квартале №2 | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2024 | 541,47 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-3 ПРОЕКТ | ТК-42-6 | 44 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2026 | 2 200,68 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-42-6 | 10-ти эт. ж/д №6 в квартале №2 (секция 1-2), 2025 | 40 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2026 | 1 899,75 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-42-6 | 10-ти эт. ж/д №6 в квартале №2 (секция 3) | 22 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2026 | 839,69 |

**3.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

На территории МГО отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Наименьшие затраты по выработке и отпуску тепловой энергии имеют крупные котельные с высоким КПД.

Кроме того источники тепла расположенные в разных районах рассредоточены по территории городского округа. Обеспечение возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в данной ситуации экономически не целесообразно.

Котельные №4а-5а и №12 ООО "УТС" имеют возможность работать совместно на общую тепловую сеть через резервирующую перемычку 2Ду 300 мм. Данная перемычка позволяет запитывать потребителей обеих котельных от одного из источников в аварийных ситуациях и в летний период для обеспечения ГВС.

**3.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных**

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрено. В таблице 2 представлены участки тепловых сетей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго", подлежащие реконструкции с уменьшением диаметра трубопроводов, для обеспечения оптимального гидравлического режима системы теплоснабжения.

**Таблица 2.** **Мероприятия по реконструкции сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения**

| **Зона действия источника** | **Строительство / реконструкция** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Ду ПТ, мм** | **Ду ОТ, мм** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год прокладки** | **Мероприятие** | **Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"** | | | | | | | | | | |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-22 | МКД ул. Интернациональная, 25 | 65 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2023 | Наладка гидравлического режима | 1 661,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-23 | 62 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2023 | Наладка гидравлического режима | 1 092,00 |

**3.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения**

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения потребителей (Глава 11 Обосновывающих материалов) приведены в таблице 3. Источник финансирования для реализации данных мероприятий на момент актуализации схемы теплоснабжения - отсутствует.

Для повышения нормативной надежности системы теплоснабжения Районной котельной необходимо выполнить строительство второй тепломагистрали от Районной котельной до ответвления на ЦТП-41 Ду500 мм протяженностью 2,2 км параллельно действующей тепломагистрали Ду800,700 мм. Смонтировать резервирующие перемычки между тепломагистралями Районной котельной и ближайших крупных источников: Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго", котельной №12 ООО "УТС". Реализовать данные мероприятия на данном этапе (отсутствие источника финансирования) невозможно.

**Таблица 3.** **Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей**

| **Зона действия источника** | **Строительство / реконструкция** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Ду ПТ, мм** | **Ду ОТ, мм** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год прокладки** | **Мероприятие** | **Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | т.2 | УТ-148 | 25 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Районной котельной МУП "МТСК" | 2 361,08 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | т.2-1 | т.2 | 275 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 25 971,91 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-148-1 | т.1 | 105 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 9 916,55 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-148 | УТ-148-1 | 216 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2033 | 26 904,61 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | т.1 | т.3 | 182 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 17 188,68 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-407 | т.2-1 | 1105 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 104 359,86 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-378 | УТ-378-1 | 116 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 10 955,42 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-378-1 | УТ-407 | 127 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 11 994,30 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-379 | УТ-378 | 3 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 283,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | Районная котельная | УТ-379 | 45 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 4 249,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | т.1 | т.3 | 2 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 188,89 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-13 | ТКм-315 | 75 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Районной котельной МУП "МТСК" | 6 847,44 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 78 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 743,53 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 | УТ-191 | 21 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 055,68 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-191 | ДОУ №54 "Веснушки" | 69 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 847,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-13 | 92 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 5 594,93 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 154 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 9 365,43 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-14 | МБОУ СОШ №26, МБУК МИБС (библиотек) | 15 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 754,05 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-18 | ж/д, Магазины, Почта России, Сбербанк России | 71 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 930,35 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-20 | ТК-21 | 39 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 371,77 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-21 | ФЛ Семенова Л.Х., ФЛ Машкин С.В. | 22 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 780,19 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-21 | ж/д ул. Октябрьская, 3 | 47 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 666,77 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-79 | 80 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 3 301,80 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-79 | ж/д ул. Октябрьская, 5 | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 531,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-23 | ж/д ул. Октябрьская, 3 | 39 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 383,06 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 | Разв ж/д ул. Октябрьская, 23 | 40 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 650,90 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-24 | УТ-197 | 90 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 4 524,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-197 | ж/д ул. Пушкина, 43 | 5 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 206,36 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-23 | УТ-403 | 17 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 602,87 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-152 | ТКм-15 | 54 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 4 930,16 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-92 | т.в | 104 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 9 495,12 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | т.в | ТКм-353 | 130 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 11 868,90 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-353 | ТКм-360 | 113 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 10 316,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-78' | УТ-78 | 33 | 25 | 25 | подзем. кан. | 2033 | 643,10 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-78 | ОАО "Междуречье" гараж№3, ООО ЧОП "Охрана ПРО" (отоп) | 4 | 25 | 25 | подзем. кан. | 2033 | 77,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-78 | УТ-79 | 58 | 25 | 25 | подзем. бескан. | 2033 | 516,04 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-79 | ОАО "Междуречье" гаражи (отоп) | 1 | 25 | 25 | подвал. | 2033 | 19,74 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-18 | ТК-19 | 44 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 675,84 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-77 | УТ-78' | 86 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 2 017,28 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция |  | Д/с №33, пр. Строителей 7 (отоп) | 25 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 886,58 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция |  | ООО "Дом и К" столярка, пр.Коммунистический, 4в | 15 | 25 | 25 | подзем. бескан. | 2033 | 133,46 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц39-7 (отоп) | ж/д пр.50 лет Комсомола 1 (отоп) | 54 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 228,72 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц39-6А (отоп) | ТК-10А | 116 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 4 113,73 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10А | УТ-77 | 35 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 241,21 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-77 | ОАО "Междуречье" АБК,Ю пристройка | 9 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 319,17 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц040-2 (отоп) | ТК-4 (отоп) | 35 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 759,46 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц040-8 (отоп) | ТК-Ц040-9 (отоп) | 42 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 111,35 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц040-9 (отоп) | Д/с №33, пр. Строителей 7 (отоп) | 9 | 80 | 80 | подзем. бескан. | 2033 | 128,43 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-17 | ТК-18 | 33 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 006,88 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц39-6 (отоп) | ТК-Ц39-7 (отоп) | 55 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 764,87 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | т.3 | т.А | 226 | 700 | 700 | подзем. кан. | 2033 | 40 143,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-69 | УТ-70 | 10 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 337,41 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-8 | ТК-9 | 84 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 6 277,25 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9Ж (отоп) | ж/д пр.Коммунистический 5 (отоп) | 24 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 990,54 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц39-4 (отоп) | ж/д ул.Юдина 2 (отоп) | 24 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 851,12 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1А (отоп) | МБОУДОД ЦДТ, хоз.блок | 9 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 240,74 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 23 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 156,22 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 (отоп) | ж/д пр.50 лет Комсомола 10, травмпункт (отоп) | 76 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 2 695,20 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 (отоп) | ж/д ул.Юдина 1, офисы (отоп) | 17 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 701,63 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8 | ж/д пр.50 лет Комсомола 9, магазины, офисы (отоп) | 31 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 279,45 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 (отоп) | УТ-165 (отоп) | 21 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 916,51 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-165 (отоп) | Гаражи, ул.Юдина 3 (отоп) | 6 | 125 | 125 | подвал. | 2033 | 166,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-165 (отоп) | ФГКУ УВО ГУ МВД России по КО, УФСБ РФ по КО, ФГКУ "9 отряд ФПС по КО" (отоп) | 25 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 1 091,09 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 (отоп) | ж/д ул.Юдина 5, магазины, офисы (отоп) | 85 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 3 014,37 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-К35-6 (отоп) | МБОУДОД "ДМШ" №24, ул.Комарова 6 (отоп) | 34 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 909,48 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-169 | ж/д пр.50 лет Комсомола 15 (отоп) | 9 | 80 | 80 | надзем. | 2033 | 211,11 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-8 (отоп) | ТК-К35-7 (отоп) | 22 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 105,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-39 | ЦТП-039 вых. | 1 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 60,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-039 вых. | УТ-69 | 10 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 608,14 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-75 | МБДОУ д/сад №21, прачечная (отоп) | 46 | 32 | 32 | надзем. | 2033 | 929,97 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-70 | МКУ "Центр семья", прачечная | 27 | 15 | 15 | подзем. бескан. | 2033 | 213,85 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ЦТП 31-13 | ТК-18 | 740 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 59 621,67 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-9 | 75 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 6 042,74 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц031-12 | ТК-ЦТП 31-13 | 166 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 13 374,59 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ЦТП 31-13 | ИП Сагалаков С.А., Кинотеатр "Кузбасс" | 23 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 949,27 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-43 (отоп) | ж/д ул.Кузнецкая 16 (отоп) | 62 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 2 198,72 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-45 (отоп) | СОШ-интернат №11, база МУП "УТС" (отоп) | 5 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 177,32 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-47 (отоп) | ж/д ул.Юдина 21 (отоп) | 23 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 815,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-49 (отоп) | СОШ №23, ул.Юдина 17а (отоп) | 33 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 361,99 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-50 (отоп) | ж/д пр.Строителей 8 (отоп), ООО ТД "Таежный" | 48 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 981,08 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-60 (отоп) | МУК ДК "Ленина", пр.Строителей 10 (отоп) | 31 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 279,45 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | т.3 | ТКм-1 | 116 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2033 | 14 448,77 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-1 | ЦТП-41 | 8 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 269,93 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-1 | ТКм-238 | 130 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2033 | 16 192,59 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 50 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 040,72 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-41 | ЦТП-041 вых. | 1 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 60,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-041 вых. | ТК-1 | 30 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 824,43 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8 (отоп) | ООО "Базис", офис | 19 | 32 | 32 | подзем. бескан. | 2033 | 182,04 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-382 | ЦТП-31 | 30 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 1 642,50 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-34-1 | ТК-34 (отоп) | 38 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 910,27 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-34 (отоп) | ТК-35 (отоп) | 78 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 3 921,08 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-35 (отоп) | ж/д пр.Строителей 18 (отоп) (2) | 55 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 950,48 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-35 (отоп) | ж/д пр.Строителей 18 (отоп) (1) | 107 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 4 416,16 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-40 (отоп) | УТ-142 | 90 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 4 524,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-142 | ж/д ул. Комарова, 19 (отоп) | 8 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 187,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ТК3 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 14 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 851,40 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 (отоп) | ТК-Ц036-4 (отоп) | 58 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 915,68 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 | ж/д пр.Коммунистический 16 (отоп) | 25 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 031,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 | АБК МКУ "УР ЖКХ", Комит. по жил.вопр. ул. Кузнецкая, 31 | 6 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 247,64 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 | УТ-94 | 9 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 319,17 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-94 | АБК МУП "Надежда", МУП "ИРКЦ" ул. Кузнецкая, 31 | 3 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 70,37 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-11 | ж/д ул. Кузнецкая, 37 | 58 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 393,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-12 | 29 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 1 265,66 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-99 | ж/д ул. Юности, 13, Татаринова | 5 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 133,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-99 | УТ-100 | 179 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 10 885,79 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-136 (отоп) | ж/д ул.Кузнецкая 20 (отоп) | 5 | 100 | 100 | подвал. | 2033 | 124,04 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-138 (отоп) | ж/д ул.Кузнецкая 22 (отоп) | 5 | 100 | 100 | подвал. | 2033 | 124,04 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-140 (отоп) | ж/д ул.Кузнецкая 24 (отоп), ИП Щербаков | 7 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 164,20 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-29 (отоп) | ТК-30 (отоп) | 67 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 5 006,85 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-36 (отоп) | ТК-37 (отоп) | 57 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 2 487,67 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-33 (отоп) | ТК-34-1 | 60 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 3 016,22 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-25 (отоп) | УТ-143 | 34 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 2 540,79 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-143 | УТ-144 | 60 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 4 483,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-29 | ЦТП-29 вых. | 1 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2033 | 124,56 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-94 | Диспетчерская МУП "Надежда", ул. Кузнецкая, 31 | 34 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 205,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-103 | ж/д ул.Кузнецкая 41 (2) | 8 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 187,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-156 | ТК-3а | 1 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 35,46 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3а | ж/д пр.Коммунистический 22 (отоп) | 10 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 354,63 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 | МКУ "СРЦ для несовершеннолетних" (склад) (отоп) | 13 | 32 | 32 | подзем. бескан. | 2033 | 124,56 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-170 | МКУ "СРЦ для несовершеннолетних" (прачечная) | 15 | 40 | 40 | подзем. бескан. | 2033 | 155,44 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-171 | МБУЗ "ЦГБ" ЦБЛ (прачечная) | 15 | 40 | 40 | подзем. бескан. | 2033 | 155,44 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-031 вых. | ТК-7 | 120 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 9 668,38 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-031 вых. | ТК-6 (отоп) | 13 | 150 | 150 | надзем. | 2033 | 396,61 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ТК15 (отоп) | Билетная касса, ул.Чехова, 2б | 11 | 25 | 25 | подзем. бескан. | 2033 | 97,87 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 | ж/д пр. Строителей, 29 (отоп) | 20 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 825,45 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8а | ул. Чехова 9а, гаражи | 20 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 534,99 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ул. Чехова 11а, Упр. Суд. Деп. (отоп) | 8 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 330,18 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10 | УТ-134 (отоп) | 44 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 815,99 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-134 (отоп) | ул. Чехова 9а, гараж | 7 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 187,25 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-134 (отоп) | УТ-135 (отоп) | 14 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 577,82 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-135 (отоп) | ул. Чехова 9, ОАО "Рикт" (отоп) | 15 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 351,85 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-135 (отоп) | ул. Чехова 9, ОАО "Ростелеком" (отоп) | 11 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 390,10 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 (отоп) | ж/д ул.Чехова 10 (отоп) | 10 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 412,73 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | УТ-117 | 9 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 319,17 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-117 | ДОУ №3 "Радуга", ул.Кузнецкая 36 | 51 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 808,62 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-119 | УТ-118 | 30 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 2 241,88 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 | ул.Весенняя 22, Гаражи, склад, бокс (отоп) | 8 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 213,99 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц028-1а | ТК-2 (отоп) | 52 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 1 754,52 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-2 (отоп) | т.1 (от) | 16 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 804,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-20а | ж/д пр. Строителей, 28 (отоп) | 14 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 496,48 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 | ж/д пр. Строителей 32 (отоп) | 12 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 425,56 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-14 | ж/д пр. Строителей 32а | 124 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 5 117,80 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-17 | ТК-16 | 22 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 105,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-127 | ж/д пр. Строителей, 26, магазин-пристройка (отоп) | 4 | 100 | 100 | подвал. | 2033 | 99,23 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 | ж/д пр. Строителей 35, магазины | 7 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 248,24 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 | пр.Строителей 33а (отоп) | 35 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 444,54 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-37 (отоп) | ж/д пр.Строителей 22 (отоп) | 77 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 2 730,67 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-37 (отоп) | ж/д ул.Юности 4 (отоп) | 53 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 187,45 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1кв | УТ-119 | 15 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 1 120,94 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-19 | УТ-357 | 132 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 10 635,22 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-16 | УТ-359 | 75 | 100 | 100 | надзем. | 2033 | 1 860,53 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-359 | ж/д ул. Юности, 11 (отоп) | 34 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 403,27 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-28 | ЦТП-28 вых. | 1 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 94,44 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-28 вых. | ТК-Ц028-1а | 36 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 189,32 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-357 | ТК-2 | 180 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 9 855,00 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-ЦТП 24 ТК 2 | 29 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 2 167,15 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ЦТП 24 ТК 2 | ТК-9 | 29 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 2 167,15 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-118 | ТК-9 | 105 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 7 846,56 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-1 | 150 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 11 209,38 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-100 | УТ-101 | 42 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 111,35 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-22 | ООО "А-Рента", ул.Юности 21а | 133 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 3 557,66 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-102 | ж/д ул. Юности, 19 | 7 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 164,20 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-22 | ж/д ул. Юности, 21 | 16 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 660,36 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-106 | ж/д ул.Весенняя 32 (1) | 5 | 100 | 100 | надзем. | 2033 | 124,04 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-116 | ТК-8 | 28 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 407,57 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8 | ж/д ул.Кузнецкая 34 | 75 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 3 095,44 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-360 | ТКм-270 | 123 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 11 229,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-270 | ТКм-316 | 129 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 11 777,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10 | ж/д пр. Шахтеров, 17 (2), ИП Стороженко, ИП Дмитриев | 11 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 390,10 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 71 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 317,83 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 44 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 675,84 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 35 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 128,51 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-16 | ж/д ул. Лукиянова, 21 | 12 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 425,56 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-19 | ж/д ул. Лукиянова, 17, ООО "ТАТЭМ" | 10 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 354,63 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-21 | ж/д ул. Лукиянова, 9 | 4 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 141,85 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-25 | ТК-22 | 40 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 010,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 | ж/д пр. Шахтеров, 25 | 67 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 765,26 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 23 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 1 718,77 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-2 | УТ-189 | 56 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 311,26 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-189 | ж/д пр. Шахтеров, 23 (1) | 3 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 123,82 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-189 | ж/д пр. Шахтеров, 23 (2), ООО "Холод.", ФЛ Ахмелов, ООО "УК Эдельвейс", ИП Симахина, ООО "Рус.Фин.Сиб", ООО "Статус", ООО "Джин и К" коф., ИП Кожевник | 12 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 425,56 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-16 | УТ-151 | 19 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 1 734,69 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-151 | УТ-152 | 63 | 700 | 700 | надзем. | 2033 | 7 028,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 28 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 2 092,42 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 31 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 2 316,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 | ж/д пр. Шахтеров, 16 (3), ООО "Астра" | 15 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 619,09 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-6 | 41 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 493,39 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8 | УТ-275 | 18 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 904,87 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ж/д ул. Гончаренко, 1 (1) | 17 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 701,63 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-ЦТП-022-10 | 33 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 006,88 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-91 | ТКм-16 | 186 | 700 | 700 | надзем. | 2033 | 20 751,55 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-5 | УТ-186 | 18 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 742,91 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-4 | 37 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 860,00 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-6 | УТ-187 | 14 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 577,82 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-187 | Общежитие ул. Лукиянова, 2, ООО "Ависта" | 6 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 247,64 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-187 | Общежитие ул. Дзержинского, 3, ИП Гацук | 115 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 4 746,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-247 | ЦТП-42 | 11 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 668,96 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-19 | ТКм-91 | 41 | 700 | 700 | подзем. кан. | 2033 | 7 282,64 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-29 | 39 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 609,63 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-32 | 45 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 736,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-32 | ТК-33 | 41 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 061,08 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-11 (отоп) | ТК-12 (отоп) | 32 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 608,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 23 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 156,22 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-16 (отоп) | ТК-36 (отоп) | 94 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 3 879,62 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ЦТП022-11 | ТК-ЦТП022-12 | 35 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 128,51 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ЦТП022-12 | ТК-13 | 60 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 648,87 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 27 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 641,99 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 31 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 885,25 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-15 | ТК-16 | 38 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 310,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-16 | ТК-17 | 47 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 858,28 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-388 | ЦТП-46 | 34 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 2 739,37 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-046 вых. | ТК-1 (отоп) | 34 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 2 739,37 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-177 | ТК-36 (отоп) | 4 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 141,85 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-5 | Пансионат | 92 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 4 015,19 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8 | ж/д ул. Пушкина, 5, ИП Варанкина | 12 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 495,27 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-36 (отоп) | ж/д ул. Интернациональная,11 (отоп) | 14 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 577,82 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-1 | ММ Бюро СМЭ | 122 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 5 324,50 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-202 | МУЗ "ЦГБ" | 71 | 100 | 100 | подвал. | 2033 | 1 761,30 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-203 | УТ-202 | 9 | 150 | 150 | подвал. | 2033 | 274,58 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-203 | МУЗ "ЦГБ" Диагностический центр | 44 | 100 | 100 | подвал. | 2033 | 1 091,51 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-79 | ж/д б-р Медиков, 12 | 21 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 866,72 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-79 | ТК-80-1 | 49 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 979,91 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-77 | ТК-78 | 31 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 558,38 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-1 | ИП Шигаев Ф.М. "Дом траурных обрядов" | 24 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2033 | 781,41 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 81 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 6 053,06 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-41 | ТК-87 | 117 | 400 | 400 | надзем. | 2033 | 11 070,37 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-87 | ТК-42 | 29 | 400 | 400 | надзем. | 2033 | 2 743,94 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-42 | ТК-57 | 111 | 400 | 400 | надзем. | 2033 | 10 502,66 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-13 | 61 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 4 558,48 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-м 66 | ТК-70 | 52 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 4 189,63 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-70 | ТК-69 | 33 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 2 658,80 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-74 | ТК-75 | 49 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 3 661,73 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-78 | ж/д б-р Медиков, 18 (2) (отоп) | 23 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 815,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-78 | ж/д б-р Медиков, 14 | 36 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 485,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-69 | ТК-71 | 96 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 4 825,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-206 | ООО "СтройСервис", МУП "ИРКЦ" | 1 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 80,57 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-45 (отоп) | ТК-46 (отоп) | 23 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 156,22 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-60 (отоп) | ж/д ул. Брянская, 13 (отоп), ООО "Весна", ООО "Авиценна" | 27 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 114,36 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-75 | ж/д б-р Медиков, 10 : п.1, п.2 (вв.1) | 34 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 403,27 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-17 | ТКм-4 | 229 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 21 627,52 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-4 | ТКм-164 | 85 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 8 027,68 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-164 | ЦТП-7 | 65 | 400 | 400 | подзем. кан. | 2033 | 7 263,05 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-1 | 10 | 400 | 400 | подзем. кан. | 2033 | 1 117,39 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 | ж/д пр. Шахтеров, 39 | 41 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 453,99 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 86 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 6 426,71 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-39 (отоп) | ж/д ул. Пушкина, 57 (от) | 61 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 2 163,26 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | т.2 (отоп) | ТК-37 (отоп) | 20 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 216,29 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-80 | ТК-34 | 55 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 764,87 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-32 | ТК-80 | 70 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 3 518,92 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-33 | ж/д ул. Вокзальная, 70 (3), ООО "Гелиос-Н" | 18 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 638,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-33 | ж/д ул. Вокзальная, 70 (2) | 33 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 170,29 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-32 | ТК-33 | 41 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 061,08 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-32 | ж/д ул. Вокзальная, 70 (1) | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 531,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-32 | 53 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 664,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-31 | ж/д ул. Брянская, 6 (1) | 26 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 073,09 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-31 | ИП Уваров, баня | 12 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 425,56 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-30 | ТК-31 | 37 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 250,14 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-29 | ТК-30 | 59 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 588,06 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-19 | ТК-28 | 63 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 831,31 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-200 | ж/д ул. Пушкина, 51 | 86 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 3 549,44 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-199 | ж/д ул. Пушкина, 47 | 6 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 212,78 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-22 | УТ-199 | 24 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 990,54 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-20 | МДОУ №6 | 38 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 568,36 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-26 | отд. Фед. Казначейства | 19 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2033 | 618,61 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 | ТКм-164 | 35 | 400 | 400 | подзем. кан. | 2033 | 3 910,88 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-11 | ж/д пр. Шахтеров, 41 (1), ФЛ Гунькова, ИП Абдулин | 27 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 957,51 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-196 | ж/д пр. Шахтеров, 41 (2) | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 531,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-196 | ж/д пр. Шахтеров, 41 (3), ООО "Мир медицины", ООО "Ломбард-НК", ИП Абдулин, ФЛ Васман | 3 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 106,39 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-195 | УТ-196 | 27 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 114,36 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 59 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 965,95 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-10 | 172 | 400 | 400 | подзем. кан. | 2033 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №12 ООО "УТС" | 19 219,16 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-10 | УТ2-ПНС 13/15 | 17 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 1 369,69 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ1-ПНС 13/15 | УТ2-ПНС 13/15 | 0,1 | 300 | 300 | подвал. | 2033 | 5,48 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ2-ПНС 13/15 | ТК-11 | 11 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 886,27 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-11 | УТ-3 | 42 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 3 383,93 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-3 | ТК-12 | 44 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 3 545,07 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-13 | 33 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 1 806,75 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 45 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 2 463,75 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-14 | опуск | 41 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 2 244,75 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | опуск | ТК-15 | 25 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 2 014,25 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | З/А в ТК-8 | ТК-9 | 129 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №4а-5а ООО "УТС" | 10 393,51 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-9 | 1 | 250 | 250 | надзем. | 2033 | 48,23 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-9 | ЦТП-101 вых. | 6 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 483,42 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-16/1 | ТК-17 | 14 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 851,40 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-16 | УТ-16/1 | 47 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 1 585,82 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-16 | ж/д ул. Лазо, 46 | 44 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 815,99 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-15 | ТК-16 | 43 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 615,02 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 63 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 831,31 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-23/1 | УТ-13 | 68 | 250 | 250 | надзем. | 2033 | 3 279,86 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-16 | УТ-17 | 55 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 344,80 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-15 | УТ-16 | 47 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 858,28 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | З/А в ТК-7 | УТ-15 | 15 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 912,22 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | З/А в ТК-7 | УТ-12 | 31 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 2 316,60 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-29 | ТК-30 | 15 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 1 208,55 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-37 | 27 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 641,99 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-37 | ТК-38 | 69 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 196,20 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-24 | УТ-14 | 83 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 5 047,60 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-21 | УТ-21/1 | 69 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 3 777,75 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-20/1 | УТ-21 | 42 | 300 | 300 | подвал. | 2033 | 2 299,50 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-33 | УТ-25 | 128 | 150 | 150 | надзем. | 2033 | 3 905,11 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-41-1 | ТК-40 | 108 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 8 070,75 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 39 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" | 2 371,77 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-6-1 | 78 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 2 631,78 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-6-1 | ЦТП-1 | 207 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 6 984,35 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-7 | ТК-6 | 33 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 1 113,45 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-6 | УТ-54-7 | 23 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 776,04 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-5 | УТ-54-6 | 26 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 877,26 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 49 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 979,91 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 3 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 182,44 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 28 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 702,81 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | врезка на ж/д ул. Вокзальная, 48 | ТК-33 | 14 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 851,40 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-31 | врезка на ж/д ул. Вокзальная, 48 | 69 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 196,20 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-31 | 2 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 121,63 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-1 | УТ-54-2 | 5 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 168,70 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-54 | УТ-54-1 | 17 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 573,59 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-4 | УТ-54-5 | 60 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 2 024,45 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-3 | УТ-54-4 | 3 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 101,22 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-2 | УТ-54-3 | 1 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 33,74 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-53 | ТК-54 | 23 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 776,04 |

**3.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

Частично мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 1.

Для обеспечения требуемых гидравлических параметров у существующих потребителей требуется реконструкция с увеличением диаметра тепловых сетей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" (таблица 4).

**Таблица 4.** **Мероприятия по реконструкции сетей с увеличением диаметра трубопроводов**

| **Зона действия источника** | **Строительство / реконструкция** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Ду ПТ, мм** | **Ду ОТ, мм** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год прокладки** | **Мероприятие** | **Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"** | | | | | | | | | | |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-24 | 268 | 400 | 400 | надзем. | 2023 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра | 8 031,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-24 | УТ-4 | 238 | 250 | 250 | надзем. | 2025 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра | 7 932,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-24 | УТ-4 | 66 | 250 | 250 | надзем. | 2026 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра | 3 028,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-39 | УТ-4 | 106 | 250 | 250 | надзем. | 2026 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра | 3 444,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-39 | УТ-4 | 354 | 250 | 250 | надзем. | 2027 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра | 11 929,00 |

**3.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

Информация по участкам тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения потребителей, приведена в таблице 3 настоящего отчета.

**3.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций**

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не предусмотрено.

**3.9. Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей**

Сводная информация по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей городского округа приведена в таблице 5.

**Таблица 5. Сети, подлежащие строительству/ реконструкции**

| **Зона действия источника** | **Строительство / реконструкция** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Ду ПТ, мм** | **Ду ОТ, мм** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Год прокладки** | **Мероприятие** | **Стоимость работ в прогнозных ценах в тыс. руб. без НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЕТО №001 – МУП "МТСК"** | | | | | | | | | | |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.А (отоп) | ТК-т.Б (отоп) | 150 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2023 | Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д на ул. Пушкина, 53 (блок А, Б) | 6 190,88 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.А (гвс) | ТК-т.Б (гвс) | 150 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2023 | 3 760,52 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.Б (отоп) | Многоквартирный 9-ти эт. (блок А) ж/д ул. Пушкина, 53 (отоп) | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2023 | 531,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.Б (гвс) | Многоквартирный 9-ти эт. (блок А) ж/д ул. Пушкина, 53 (ГВС) | 15 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2023 | 308,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.Б (отоп) | Многоквартирный 9-ти эт. (блок Б) ж/д ул. Пушкина, 53 (отоп) | 45 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2023 | 1 595,84 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | ТК-т.Б (гвс) | Многоквартирный 9-ти эт. (блок Б) ж/д ул. Пушкина, 53 (ГВС) | 45 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2023 | 926,86 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | т.2 | УТ-148 | 25 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | Строительство для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Районной котельной МУП "МТСК" | 3 791,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | т.2-1 | т.2 | 275 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 41 704,59 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-148-1 | т.1 | 105 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 15 923,57 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-148 | УТ-148-1 | 216 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2033 | 43 202,28 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | т.1 | т.3 | 182 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 27 600,85 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-407 | т.2-1 | 1105 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 167 576,61 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-378 | УТ-378-1 | 116 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 17 591,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-378-1 | УТ-407 | 127 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 19 259,94 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | УТ-379 | УТ-378 | 3 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 454,96 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | Районная котельная | УТ-379 | 45 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 6 824,39 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Строительство | т.1 | т.3 | 2 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 303,31 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-13 | ТКм-315 | 75 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | Реконструкция для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Районной котельной МУП "МТСК" | 10 995,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 78 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 7 616,96 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 | УТ-191 | 21 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 695,16 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-191 | ДОУ №54 "Веснушки" | 69 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 4 572,89 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-13 | 92 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 8 984,11 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 154 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 15 038,61 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-14 | МБОУ СОШ №26, МБУК МИБС (библиотек) | 15 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 210,83 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-18 | ж/д, Магазины, Почта России, Сбербанк России | 71 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 4 705,43 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-20 | ТК-21 | 39 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 808,48 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-21 | ФЛ Семенова Л.Х., ФЛ Машкин С.В. | 22 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 252,80 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-21 | ж/д ул. Октябрьская, 3 | 47 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 2 676,43 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-79 | 80 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 5 301,90 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-79 | ж/д ул. Октябрьская, 5 | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 854,18 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-23 | ж/д ул. Октябрьская, 3 | 39 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 2 220,87 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 | Разв ж/д ул. Октябрьская, 23 | 40 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 650,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-24 | УТ-197 | 90 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 7 264,97 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-197 | ж/д ул. Пушкина, 43 | 5 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 331,37 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-23 | УТ-403 | 17 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 968,07 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-152 | ТКм-15 | 54 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 7 916,64 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-92 | т.в | 104 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 15 246,86 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | т.в | ТКм-353 | 130 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 19 058,57 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-353 | ТКм-360 | 113 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 16 566,30 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-78' | УТ-78 | 33 | 25 | 25 | подзем. кан. | 2033 | 1 032,66 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-78 | ОАО "Междуречье" гараж№3, ООО ЧОП "Охрана ПРО" (отоп) | 4 | 25 | 25 | подзем. кан. | 2033 | 125,17 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-78 | УТ-79 | 58 | 25 | 25 | подзем. бескан. | 2033 | 828,64 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-79 | ОАО "Междуречье" гаражи (отоп) | 1 | 25 | 25 | подвал. | 2033 | 31,70 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-18 | ТК-19 | 44 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 296,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-77 | УТ-78' | 86 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 3 239,27 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция |  | Д/с №33, пр. Строителей 7 (отоп) | 25 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 423,63 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция |  | ООО "Дом и К" столярка, пр.Коммунистический, 4в | 15 | 25 | 25 | подзем. бескан. | 2033 | 214,30 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц39-7 (отоп) | ж/д пр.50 лет Комсомола 1 (отоп) | 54 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 3 578,78 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц39-6А (отоп) | ТК-10А | 116 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 6 605,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10А | УТ-77 | 35 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 993,09 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-77 | ОАО "Междуречье" АБК,Ю пристройка | 9 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 512,51 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц040-2 (отоп) | ТК-4 (отоп) | 35 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 825,27 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц040-8 (отоп) | ТК-Ц040-9 (отоп) | 42 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 3 390,32 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц040-9 (отоп) | Д/с №33, пр. Строителей 7 (отоп) | 9 | 80 | 80 | подзем. бескан. | 2033 | 206,23 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-17 | ТК-18 | 33 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 222,56 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц39-6 (отоп) | ТК-Ц39-7 (отоп) | 55 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 4 439,71 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | т.3 | т.А | 226 | 700 | 700 | подзем. кан. | 2033 | 64 460,45 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-69 | УТ-70 | 10 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 541,80 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-8 | ТК-9 | 84 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 10 079,74 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9Ж (отоп) | ж/д пр.Коммунистический 5 (отоп) | 24 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 590,57 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц39-4 (отоп) | ж/д ул.Юдина 2 (отоп) | 24 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 366,69 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1А (отоп) | МБОУДОД ЦДТ, хоз.блок | 9 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 386,58 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10 (отоп) | ТК-6 (отоп) | 23 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 856,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 (отоп) | ж/д пр.50 лет Комсомола 10, травмпункт (отоп) | 76 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 4 327,84 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 (отоп) | ж/д ул.Юдина 1, офисы (отоп) | 17 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 126,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8 | ж/д пр.50 лет Комсомола 9, магазины, офисы (отоп) | 31 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 054,49 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 (отоп) | УТ-165 (отоп) | 21 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 1 471,70 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-165 (отоп) | Гаражи, ул.Юдина 3 (отоп) | 6 | 125 | 125 | подвал. | 2033 | 267,08 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-165 (отоп) | ФГКУ УВО ГУ МВД России по КО, УФСБ РФ по КО, ФГКУ "9 отряд ФПС по КО" (отоп) | 25 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 1 752,02 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 (отоп) | ж/д ул.Юдина 5, магазины, офисы (отоп) | 85 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 4 840,35 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-К35-6 (отоп) | МБОУДОД "ДМШ" №24, ул.Комарова 6 (отоп) | 34 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 1 460,40 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-169 | ж/д пр.50 лет Комсомола 15 (отоп) | 9 | 80 | 80 | надзем. | 2033 | 338,99 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-8 (отоп) | ТК-К35-7 (отоп) | 22 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 775,88 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-39 | ЦТП-039 вых. | 1 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 97,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-039 вых. | УТ-69 | 10 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 976,53 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-75 | МБДОУ д/сад №21, прачечная (отоп) | 46 | 32 | 32 | надзем. | 2033 | 1 493,30 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-70 | МКУ "Центр семья", прачечная | 27 | 15 | 15 | подзем. бескан. | 2033 | 343,39 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ЦТП 31-13 | ТК-18 | 740 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 95 737,93 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-9 | 75 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 9 703,17 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц031-12 | ТК-ЦТП 31-13 | 166 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 21 476,35 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ЦТП 31-13 | ИП Сагалаков С.А., Кинотеатр "Кузбасс" | 23 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 524,30 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-43 (отоп) | ж/д ул.Кузнецкая 16 (отоп) | 62 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 3 530,61 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-45 (отоп) | СОШ-интернат №11, база МУП "УТС" (отоп) | 5 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 284,73 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-47 (отоп) | ж/д ул.Юдина 21 (отоп) | 23 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 309,74 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-49 (отоп) | СОШ №23, ул.Юдина 17а (отоп) | 33 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 187,03 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-50 (отоп) | ж/д пр.Строителей 8 (отоп), ООО ТД "Таежный" | 48 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 3 181,14 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-60 (отоп) | МУК ДК "Ленина", пр.Строителей 10 (отоп) | 31 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 054,49 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | т.3 | ТКм-1 | 116 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2033 | 23 201,22 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-1 | ЦТП-41 | 8 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 433,44 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-1 | ТКм-238 | 130 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2033 | 26 001,37 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 50 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 882,67 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-41 | ЦТП-041 вых. | 1 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 97,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-041 вых. | ТК-1 | 30 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 929,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8 (отоп) | ООО "Базис", офис | 19 | 32 | 32 | подзем. бескан. | 2033 | 292,32 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-382 | ЦТП-31 | 30 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 2 637,46 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-34-1 | ТК-34 (отоп) | 38 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 3 067,43 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-34 (отоп) | ТК-35 (отоп) | 78 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 6 296,31 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-35 (отоп) | ж/д пр.Строителей 18 (отоп) (2) | 55 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 3 131,99 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-35 (отоп) | ж/д пр.Строителей 18 (отоп) (1) | 107 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 7 091,29 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-40 (отоп) | УТ-142 | 90 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 7 264,97 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-142 | ж/д ул. Комарова, 19 (отоп) | 8 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 301,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ТК3 (отоп) | ТК-1 (отоп) | 14 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 367,15 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 (отоп) | ТК-Ц036-4 (отоп) | 58 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 4 681,87 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 | ж/д пр.Коммунистический 16 (отоп) | 25 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 656,84 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 | АБК МКУ "УР ЖКХ", Комит. по жил.вопр. ул. Кузнецкая, 31 | 6 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 397,64 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 | УТ-94 | 9 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 512,51 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-94 | АБК МУП "Надежда", МУП "ИРКЦ" ул. Кузнецкая, 31 | 3 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 113,00 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-11 | ж/д ул. Кузнецкая, 37 | 58 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 3 843,88 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-12 | 29 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 2 032,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-99 | ж/д ул. Юности, 13, Татаринова | 5 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 214,76 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-99 | УТ-100 | 179 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 17 479,94 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-136 (отоп) | ж/д ул.Кузнецкая 20 (отоп) | 5 | 100 | 100 | подвал. | 2033 | 199,17 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-138 (отоп) | ж/д ул.Кузнецкая 22 (отоп) | 5 | 100 | 100 | подвал. | 2033 | 199,17 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-140 (отоп) | ж/д ул.Кузнецкая 24 (отоп), ИП Щербаков | 7 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 263,66 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-29 (отоп) | ТК-30 (отоп) | 67 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 8 039,79 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-36 (отоп) | ТК-37 (отоп) | 57 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 3 994,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-33 (отоп) | ТК-34-1 | 60 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 4 843,32 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-25 (отоп) | УТ-143 | 34 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 4 079,89 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-143 | УТ-144 | 60 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 7 199,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-29 | ЦТП-29 вых. | 1 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2033 | 200,01 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-94 | Диспетчерская МУП "Надежда", ул. Кузнецкая, 31 | 34 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 936,14 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-103 | ж/д ул.Кузнецкая 41 (2) | 8 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 301,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-156 | ТК-3а | 1 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 56,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3а | ж/д пр.Коммунистический 22 (отоп) | 10 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 569,45 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 | МКУ "СРЦ для несовершеннолетних" (склад) (отоп) | 13 | 32 | 32 | подзем. бескан. | 2033 | 200,01 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-170 | МКУ "СРЦ для несовершеннолетних" (прачечная) | 15 | 40 | 40 | подзем. бескан. | 2033 | 249,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-171 | МБУЗ "ЦГБ" ЦБЛ (прачечная) | 15 | 40 | 40 | подзем. бескан. | 2033 | 249,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-031 вых. | ТК-7 | 120 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 15 525,07 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-031 вых. | ТК-6 (отоп) | 13 | 150 | 150 | надзем. | 2033 | 636,86 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ТК15 (отоп) | Билетная касса, ул.Чехова, 2б | 11 | 25 | 25 | подзем. бескан. | 2033 | 157,16 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 | ж/д пр. Строителей, 29 (отоп) | 20 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 325,47 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8а | ул. Чехова 9а, гаражи | 20 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 859,06 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ул. Чехова 11а, Упр. Суд. Деп. (отоп) | 8 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 530,19 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10 | УТ-134 (отоп) | 44 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 916,04 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-134 (отоп) | ул. Чехова 9а, гараж | 7 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 300,67 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-134 (отоп) | УТ-135 (отоп) | 14 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 927,83 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-135 (отоп) | ул. Чехова 9, ОАО "Рикт" (отоп) | 15 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 564,99 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-135 (отоп) | ул. Чехова 9, ОАО "Ростелеком" (отоп) | 11 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 626,40 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 (отоп) | ж/д ул.Чехова 10 (отоп) | 10 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 662,74 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | УТ-117 | 9 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 512,51 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-117 | ДОУ №3 "Радуга", ул.Кузнецкая 36 | 51 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 2 904,21 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-119 | УТ-118 | 30 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 3 599,91 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 | ул.Весенняя 22, Гаражи, склад, бокс (отоп) | 8 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 343,62 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-Ц028-1а | ТК-2 (отоп) | 52 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 2 817,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-2 (отоп) | т.1 (от) | 16 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 291,55 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-20а | ж/д пр. Строителей, 28 (отоп) | 14 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 797,23 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 | ж/д пр. Строителей 32 (отоп) | 12 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 683,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-14 | ж/д пр. Строителей 32а | 124 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 8 217,94 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-17 | ТК-16 | 22 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 775,88 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-127 | ж/д пр. Строителей, 26, магазин-пристройка (отоп) | 4 | 100 | 100 | подвал. | 2033 | 159,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 | ж/д пр. Строителей 35, магазины | 7 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 398,62 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 | пр.Строителей 33а (отоп) | 35 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 319,58 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-37 (отоп) | ж/д пр.Строителей 22 (отоп) | 77 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 4 384,79 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-37 (отоп) | ж/д ул.Юности 4 (отоп) | 53 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 3 512,51 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1кв | УТ-119 | 15 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 1 799,95 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-19 | УТ-357 | 132 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 17 077,58 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-16 | УТ-359 | 75 | 100 | 100 | надзем. | 2033 | 2 987,56 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-359 | ж/д ул. Юности, 11 (отоп) | 34 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 253,31 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-28 | ЦТП-28 вых. | 1 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 151,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-28 вых. | ТК-Ц028-1а | 36 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 515,52 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-357 | ТК-2 | 180 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 15 824,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-ЦТП 24 ТК 2 | 29 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 3 479,91 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ЦТП 24 ТК 2 | ТК-9 | 29 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 3 479,91 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-118 | ТК-9 | 105 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 12 599,68 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-1 | 150 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 17 999,54 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-100 | УТ-101 | 42 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 3 390,32 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-22 | ООО "А-Рента", ул.Юности 21а | 133 | 50 | 50 | подзем. кан. | 2033 | 5 712,74 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-102 | ж/д ул. Юности, 19 | 7 | 80 | 80 | подвал. | 2033 | 263,66 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-22 | ж/д ул. Юности, 21 | 16 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 060,38 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-106 | ж/д ул.Весенняя 32 (1) | 5 | 100 | 100 | надзем. | 2033 | 199,17 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-116 | ТК-8 | 28 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 260,21 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8 | ж/д ул.Кузнецкая 34 | 75 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 4 970,53 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-360 | ТКм-270 | 123 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 18 032,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-270 | ТКм-316 | 129 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 18 911,97 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10 | ж/д пр. Шахтеров, 17 (2), ИП Стороженко, ИП Дмитриев | 11 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 626,40 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-11 | ТК-12 | 71 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 6 933,39 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 44 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 296,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 35 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 417,87 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-16 | ж/д ул. Лукиянова, 21 | 12 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 683,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-19 | ж/д ул. Лукиянова, 17, ООО "ТАТЭМ" | 10 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 569,45 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-21 | ж/д ул. Лукиянова, 9 | 4 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 227,78 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-25 | ТК-22 | 40 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 3 228,88 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 | ж/д пр. Шахтеров, 25 | 67 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 4 440,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 23 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 2 759,93 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-2 | УТ-189 | 56 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 3 711,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-189 | ж/д пр. Шахтеров, 23 (1) | 3 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 198,82 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-189 | ж/д пр. Шахтеров, 23 (2), ООО "Холод.", ФЛ Ахмелов, ООО "УК Эдельвейс", ИП Симахина, ООО "Рус.Фин.Сиб", ООО "Статус", ООО "Джин и К" коф., ИП Кожевник | 12 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 683,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-16 | УТ-151 | 19 | 600 | 600 | надзем. | 2033 | 2 785,48 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-151 | УТ-152 | 63 | 700 | 700 | надзем. | 2033 | 11 286,47 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 28 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 3 359,91 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-3 | 31 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 3 719,90 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 | ж/д пр. Шахтеров, 16 (3), ООО "Астра" | 15 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 994,11 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-6 | 41 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 003,79 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8 | УТ-275 | 18 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 452,99 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ж/д ул. Гончаренко, 1 (1) | 17 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 126,65 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-ЦТП-022-10 | 33 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 222,56 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-91 | ТКм-16 | 186 | 700 | 700 | надзем. | 2033 | 33 321,96 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-5 | УТ-186 | 18 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 192,93 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-4 | 37 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 986,71 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-6 | УТ-187 | 14 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 927,83 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-187 | Общежитие ул. Лукиянова, 2, ООО "Ависта" | 6 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 397,64 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-187 | Общежитие ул. Дзержинского, 3, ИП Гацук | 115 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 7 621,48 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-247 | ЦТП-42 | 11 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 074,19 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-19 | ТКм-91 | 41 | 700 | 700 | подзем. кан. | 2033 | 11 694,15 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-29 | 39 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 584,67 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-32 | 45 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 394,40 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-32 | ТК-33 | 41 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 3 309,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-11 (отоп) | ТК-12 (отоп) | 32 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 583,10 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-12 (отоп) | ТК-13 (отоп) | 23 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 856,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-16 (отоп) | ТК-36 (отоп) | 94 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 6 229,73 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ЦТП022-11 | ТК-ЦТП022-12 | 35 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 417,87 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-ЦТП022-12 | ТК-13 | 60 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 5 859,20 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 27 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 636,64 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 31 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 027,25 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-15 | ТК-16 | 38 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 710,83 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-16 | ТК-17 | 47 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 589,71 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-388 | ЦТП-46 | 34 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 4 398,77 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ЦТП-046 вых. | ТК-1 (отоп) | 34 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 4 398,77 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-177 | ТК-36 (отоп) | 4 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 227,78 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-5 | Пансионат | 92 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 6 447,43 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-8 | ж/д ул. Пушкина, 5, ИП Варанкина | 12 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 795,28 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-36 (отоп) | ж/д ул. Интернациональная,11 (отоп) | 14 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 927,83 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-1 | ММ Бюро СМЭ | 122 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2033 | 8 549,85 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-202 | МУЗ "ЦГБ" | 71 | 100 | 100 | подвал. | 2033 | 2 828,23 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-203 | УТ-202 | 9 | 150 | 150 | подвал. | 2033 | 440,91 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-203 | МУЗ "ЦГБ" Диагностический центр | 44 | 100 | 100 | подвал. | 2033 | 1 752,70 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-79 | ж/д б-р Медиков, 12 | 21 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 391,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-79 | ТК-80-1 | 49 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 785,01 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-77 | ТК-78 | 31 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 2 502,38 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-1 | ИП Шигаев Ф.М. "Дом траурных обрядов" | 24 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2033 | 1 254,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 81 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 9 719,75 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-41 | ТК-87 | 117 | 400 | 400 | надзем. | 2033 | 17 776,33 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-87 | ТК-42 | 29 | 400 | 400 | надзем. | 2033 | 4 406,10 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-42 | ТК-57 | 111 | 400 | 400 | надзем. | 2033 | 16 864,72 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-10 | ТК-13 | 61 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 7 319,81 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-м 66 | ТК-70 | 52 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 6 727,53 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-70 | ТК-69 | 33 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 4 269,39 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-74 | ТК-75 | 49 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 5 879,85 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-78 | ж/д б-р Медиков, 18 (2) (отоп) | 23 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 309,74 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-78 | ж/д б-р Медиков, 14 | 36 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 385,85 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-69 | ТК-71 | 96 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 7 749,30 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-206 | ООО "СтройСервис", МУП "ИРКЦ" | 1 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 129,38 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-45 (отоп) | ТК-46 (отоп) | 23 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 1 856,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-60 (отоп) | ж/д ул. Брянская, 13 (отоп), ООО "Весна", ООО "Авиценна" | 27 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 789,39 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-75 | ж/д б-р Медиков, 10 : п.1, п.2 (вв.1) | 34 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 253,31 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-17 | ТКм-4 | 229 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 34 728,55 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-4 | ТКм-164 | 85 | 500 | 500 | надзем. | 2033 | 12 890,51 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТКм-164 | ЦТП-7 | 65 | 400 | 400 | подзем. кан. | 2033 | 11 662,70 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-2 | ТК-1 | 10 | 400 | 400 | подзем. кан. | 2033 | 1 794,26 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 | ж/д пр. Шахтеров, 39 | 41 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 2 334,76 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 86 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 10 319,73 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-39 (отоп) | ж/д ул. Пушкина, 57 (от) | 61 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 3 473,66 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | т.2 (отоп) | ТК-37 (отоп) | 20 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 953,07 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-80 | ТК-34 | 55 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 4 439,71 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-32 | ТК-80 | 70 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 5 650,53 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-33 | ж/д ул. Вокзальная, 70 (3), ООО "Гелиос-Н" | 18 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 025,02 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-33 | ж/д ул. Вокзальная, 70 (2) | 33 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 879,19 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-32 | ТК-33 | 41 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 3 309,60 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-32 | ж/д ул. Вокзальная, 70 (1) | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 854,18 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-32 | 53 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 4 278,26 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-31 | ж/д ул. Брянская, 6 (1) | 26 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 723,12 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-31 | ИП Уваров, баня | 12 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 683,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-30 | ТК-31 | 37 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 3 613,17 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-29 | ТК-30 | 59 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 5 761,55 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-19 | ТК-28 | 63 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 6 152,16 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-200 | ж/д ул. Пушкина, 51 | 86 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 5 699,54 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-199 | ж/д ул. Пушкина, 47 | 6 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 341,67 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-22 | УТ-199 | 24 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 590,57 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-20 | МДОУ №6 | 38 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 518,40 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-26 | отд. Фед. Казначейства | 19 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2033 | 993,34 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-1 | ТКм-164 | 35 | 400 | 400 | подзем. кан. | 2033 | 6 279,92 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-11 | ж/д пр. Шахтеров, 41 (1), ФЛ Гунькова, ИП Абдулин | 27 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 1 537,52 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-196 | ж/д пр. Шахтеров, 41 (2) | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 854,18 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-196 | ж/д пр. Шахтеров, 41 (3), ООО "Мир медицины", ООО "Ломбард-НК", ИП Абдулин, ФЛ Васман | 3 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2033 | 170,84 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | УТ-195 | УТ-196 | 27 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 1 789,39 |
| Районная котельная МУП "МТСК" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 59 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2033 | 4 762,59 |
| **ЕТО №002 – ООО "УТС"** | | | | | | | | | | |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | Котельная №12 | ТК-2/2 | 86 | 600 | 600 | надзем. | 2025 | Реконструкция сетей для увеличения перспективной производительности котельной №№12, 4а-5а | 138 558,60 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-2/2 | Задвижка в ТК-2/2 | 0,5 | 600 | 600 | надзем. | 2023 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | Задвижка в ТК-2/2 | УТ-2/1 | 5 | 500 | 500 | надзем. | 2023 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-2/1 | УТ-1 | 26 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2023 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-1-1 | 74 | 500 | 500 | надзем. | 2024 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-2 | 93 | 500 | 500 | надзем. | 2024 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-2 | ТК-3 | 22 | 500 | 500 | надзем. | 2024 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | Котельная №4а-5а | ТК-1 | 42 | 600 | 600 | надзем. | 2023 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-1 | ТК-2 | 70 | 600 | 600 | надзем. | 2023 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-2 | УТ-2/1 | 5 | 600 | 600 | надзем. | 2023 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-2/1 | УТ-1 | 26 | 600 | 600 | подзем. кан. | 2023 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-1 | УТ-2 | 77 | 600 | 600 | надзем. | 2024 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-2 | ТК-3 | 111 | 600 | 600 | надзем. | 2024 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-3 | Соединение тр-дов | 33 | 600 | 600 | подзем. кан. | 2025 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | Соединение тр-дов | ТК-3а | 25 | 600 | 600 | подзем. кан. | 2025 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-3а | ТК-4 | 2 | 600 | 600 | подзем. кан. | 2025 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 148 | 600 | 600 | подзем. кан. | 2025 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 177 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2026 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 129 | 500 | 500 | подзем. кан. | 2026 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-7 | ТК-8 | 87 | 400 | 400 | подзем. кан. | 2026 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-10 | 172 | 400 | 400 | подзем. кан. | 2033 | Реконструкция для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №12 ООО "УТС" | 30 861,30 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-10 | УТ2-ПНС 13/15 | 17 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 2 199,38 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ1-ПНС 13/15 | УТ2-ПНС 13/15 | 0,1 | 300 | 300 | подвал. | 2033 | 8,79 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ2-ПНС 13/15 | ТК-11 | 11 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 1 423,13 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-11 | УТ-3 | 42 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 5 433,77 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-3 | ТК-12 | 44 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 5 692,53 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-12 | ТК-13 | 33 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 2 901,20 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-13 | ТК-14 | 45 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 3 956,19 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-14 | опуск | 41 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 3 604,53 |
| Котельная №12 ООО "УТС" | Реконструкция | опуск | ТК-15 | 25 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 3 234,39 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-1 ПРОЕКТ | ТК-2 ПРОЕКТ | 47 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2024 | Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д 7а, 7б, 6 в квартале №2 | 2 482,63 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-2 ПРОЕКТ | ТК-3 ПРОЕКТ | 29 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2024 | 1 529,81 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-2 ПРОЕКТ | 10-ти эт. ж/д №7б в квартале №2 | 16 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2024 | 597,48 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-3 ПРОЕКТ | 10-ти эт. ж/д №7а в квартале №2 | 15 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2024 | 541,47 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-3 ПРОЕКТ | ТК-42-6 | 44 | 125 | 125 | подзем. кан. | 2026 | 2 200,68 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-42-6 | 10-ти эт. ж/д №6 в квартале №2 (секция 1-2), 2025 | 40 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2026 | 1 899,75 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Строительство | ТК-42-6 | 10-ти эт. ж/д №6 в квартале №2 (секция 3) | 22 | 70 | 70 | подзем. кан. | 2026 | 839,69 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | З/А в ТК-8 | ТК-9 | 129 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | Реконструкция для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №4а-5а ООО "УТС" | 16 689,45 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-9 | ТК-9 | 1 | 250 | 250 | надзем. | 2033 | 77,45 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-9 | ЦТП-101 вых. | 6 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 776,25 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-16/1 | ТК-17 | 14 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 367,15 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-16 | УТ-16/1 | 47 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 2 546,44 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-16 | ж/д ул. Лазо, 46 | 44 | 100 | 100 | подзем. кан. | 2033 | 2 916,04 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-15 | ТК-16 | 43 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 199,09 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-14 | ТК-15 | 63 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 6 152,16 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-23/1 | УТ-13 | 68 | 250 | 250 | надзем. | 2033 | 5 266,66 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-16 | УТ-17 | 55 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 5 370,93 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-15 | УТ-16 | 47 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 589,71 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | З/А в ТК-7 | УТ-15 | 15 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 464,80 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | З/А в ТК-7 | УТ-12 | 31 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 3 719,90 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-29 | ТК-30 | 15 | 300 | 300 | подзем. кан. | 2033 | 1 940,63 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-37 | 27 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 636,64 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-37 | ТК-38 | 69 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 6 738,08 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-24 | УТ-14 | 83 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 8 105,23 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-21 | УТ-21/1 | 69 | 300 | 300 | надзем. | 2033 | 6 066,15 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | УТ-20/1 | УТ-21 | 42 | 300 | 300 | подвал. | 2033 | 3 692,44 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-33 | УТ-25 | 128 | 150 | 150 | надзем. | 2033 | 6 270,66 |
| Котельная №4а-5а ООО "УТС" | Реконструкция | ТК-41-1 | ТК-40 | 108 | 250 | 250 | подзем. кан. | 2033 | 12 959,67 |
| **ЕТО №003 – ООО ХК "СДС-Энерго"** | | | | | | | | | | |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-23 | ТК-24 | 268 | 400 | 400 | надзем. | 2023 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра | 8 031,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-22 | МКД ул. Интернациональная, 25 | 65 | 80 | 80 | подзем. кан. | 2023 | Наладка гидравлического режима | 1 661,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-22 | ТК-23 | 62 | 150 | 150 | подзем. кан. | 2023 | Наладка гидравлического режима | 1 092,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-24 | УТ-4 | 238 | 250 | 250 | надзем. | 2025 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра | 7 932,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-24 | УТ-4 | 66 | 250 | 250 | надзем. | 2026 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра | 3 028,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-39 | УТ-4 | 106 | 250 | 250 | надзем. | 2026 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра | 3 444,00 |
| Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-39 | УТ-4 | 354 | 250 | 250 | надзем. | 2027 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра | 11 929,00 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-3 | ТК-4 | 39 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | Реконструкция для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" | 3 808,48 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-6-1 | 78 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 4 226,01 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-6-1 | ЦТП-1 | 207 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 11 215,17 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-7 | ТК-6 | 33 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 1 787,93 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-6 | УТ-54-7 | 23 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 1 246,13 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-5 | УТ-54-6 | 26 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 1 408,67 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-6 | ТК-7 | 49 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 4 785,01 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-5 | ТК-6 | 3 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 292,96 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-4 | ТК-5 | 28 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 2 734,29 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | врезка на ж/д ул. Вокзальная, 48 | ТК-33 | 14 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 1 367,15 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-31 | врезка на ж/д ул. Вокзальная, 48 | 69 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 6 738,08 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-31 | ТК-31 | 2 | 200 | 200 | подзем. кан. | 2033 | 195,31 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-1 | УТ-54-2 | 5 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 270,90 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-54 | УТ-54-1 | 17 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 921,05 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-4 | УТ-54-5 | 60 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 3 250,78 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-3 | УТ-54-4 | 3 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 162,54 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | УТ-54-2 | УТ-54-3 | 1 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 54,18 |
| МК ООО ХК "СДС-Энерго" | Реконструкция | ТК-53 | ТК-54 | 23 | 200 | 200 | надзем. | 2033 | 1 246,13 |

**4. Объемы капитальных вложений**

Сведения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них на каждом этапе приведены в таблице 6.

**Таблица 6. Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизацию тепловых сетей и сооружений на них с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс. руб. без НДС**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **Всего** | **Источники финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЕТО №001 - МУП "МТСК"** | **13315** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1557318** | **1570633** |  |
| **1** | **Тепловые сети от Районной котельной МУП "МТСК"** | **13315** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1557318** | **1570633** |  |
| 1.1 | Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д на ул. Пушкина, 53 (блок А, Б) | 13315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13315 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 1.2 | Строительство сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Районной котельной МУП "МТСК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 344234 | 344234 | источник финансирования не определен |
| 1.3 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Районной котельной МУП "МТСК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1213085 | 1213085 | источник финансирования не определен |
|  | **ЕТО №002 - ООО "УТС"** | **54391** | **79111** | **13770** | **8882** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **162861** | **319015** |  |
| **2.** | **Тепловые сети от котельной №12 ООО "УТС"** | **54391** | **73960** | **13770** | **3942** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **59315** | **205378** |  |
| 2.1 | Проектные работы на реконструкцию сетей для увеличения перспективной производительности котельных №№12, 4а-5а | 6126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6126 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 2.2 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию сетей для увеличения перспективной производительности котельных №12, 4а-5а | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1061 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 2.3 | Технологический и ценовой аудит проектных решений по реконструкции сетей для увеличения перспективной производительности котельных №№12, 4а-5а | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 2.4 | Реконструкция сетей для увеличения перспективной производительности котельных №№12, 4а-5а | 46887 | 73960 | 13770 | 3942 | - | - | - | - | - | - | - | 138559 | 20% собственные средства ТСО, 80% заемные средства (прочие привлеченные средства, ФНБ займ) |
| 2.5 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №12 ООО "УТС" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59315 | 59315 | источник финансирования не определен |
| **3.** | **Тепловые сети от котельной №4а-5а ООО "УТС"** | **-** | **5151** | **-** | **4940** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **103546** | **113637** |  |
| 3.1 | Строительство сетей для подключения многоквартирных ж/д 7а, 7б, 6 в квартале №2 | - | 5151 | - | 4940 | - | - | - | - | - | - | - | 10092 | привлеченные средства (прочие источники финансирования) |
| 3.2 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей котельной №4а-5а ООО "УТС" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103546 | 103546 | источник финансирования не определен |
|  | **ЕТО №003 - ООО ХК "СДС-Энерго"** | **10784** | **-** | **7932** | **6472** | **11929** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **45711** | **82828** |  |
| **4.** | **Тепловые сети от Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго"** | **10784** | **-** | **7932** | **6472** | **11929** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **45711** | **82828** |  |
| 4.1 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-23 до ТК-24 с увеличением диаметра с Ду 300 мм до Ду 400 мм (протяженностью 268 м в однотрубном исполнении) (инв. №00000645) | 8031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8031 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.2 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-22 до МКД ул. Интернациональная, 25 (65 м) на участках №11, 12, 13, входящих в состав сооружения "Т/сети от ЦТП 46 до ул. Дзержинского, 18 (669,72 м)" (инв. №012162) | 1661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1661 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.3 | Выполнение работ по ремонту участка трубопровода тепловой сети от ТК-22 до ТК-23 (62 м) на участках №11, 12, 13, входящих в состав сооружения "Т/сети от ЦТП 46 до ул. Дзержинского, 18 (669,72 м)" (инв. №012162) | 1092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1092 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.4 | Реконструкция тепловой сети от ТК-24 до УТ-4 (L=238 м) "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала", протяженностью 2974 м (инв. №00000642) 1 этап | - | - | 7932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7932 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-24 до УТ-4 (L=66 м) "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала", протяженностью 2974 м (инв. №00000642) 2 этап | - | - | - | 3028 | - | - | - | - | - | - | - | 3028 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.6 | Реконструкция тепловой сети от ТК-39 до УТ-4 (L=106 м) "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала", протяженностью 2974 м (инв. №00000642) 1 этап | - | - | - | 3444 | - | - | - | - | - | - | - | 3444 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.7 | Реконструкция тепловой сети от ТК-39 до УТ-4 (L=354 м) "Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала", протяженностью 2974 м (инв. №00000642) 2 этап | - | - | - | - | 11929 | - | - | - | - | - | - | 11929 | собственные средства ТСО - амортизационные отчисления (инвестиционная программа) |
| 4.8 | Реконструкция сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45711 | 45711 | источник финансирования не определен |
|  | **ВСЕГО:** | **78490** | **79111** | **21702** | **15354** | **11929** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1765890** | **1972476** |  |